## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 972 | Consum energètic (hardware només) | 365861.2685 | 1829306.3426
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | Mordor
Consum | 1979.8 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 474879.1903 | 2374395.9514
Sobreprovisionament d’electricitat | 12% | Off-site: empresa escollida | Take the tapes and run
Nombre de servidors | 470 | Cost mirror | 0 | 0
Diners Totals | 25000000 | Cost backup | 312600 | 1563000
Diners gastats | 15500000 | Cost Bandwidth provider | 10584 | 52920
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 15500000
GB a emmagatzemar al backup | 3600000 | SAN | 2868792
Dies entre 2 backups | 1 | Sistema emmagatzematge | 996300
Còpies senceres a mantenir | 5
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 3
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 0
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 3 | Opex a 5 anys, total | 5819622.2939
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | Capex a 5 anys, total | 19365092
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 25184714.2939
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | -184714.2939
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 4
Número de línies agregades | 1
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 1
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps, 4=64Gbps, 5=128Gbps) | 2
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 9
Nombre de discos a comprar | 540
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 4
Nombre de Cabines | 15
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 3
Nombre de discos a comprar | 170
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 5
Nombre de Cabines | 5
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 8
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 5
Nombre de Cabines | 0

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 540 | 170 | 0 | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 540 | 170 | 0 | 7.8 | 520 | 0 | 0
Model 3 | 0 | 1 | 0 | 540 | 170 | 0 | 9.5 | 350 | 1615 | 59500
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 540 | 170 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 540 | 170 | 0 | 7.1 | 360 | 0 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | 170 | 0 | 2.2 | 310 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 540 | 170 | 0 | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 0 | 0 | 1 | 540 | 170 | 0 | 9 | 372 | 0 | 0
Model 9 | 1 | 0 | 0 | 540 | 170 | 0 | 12 | 1545 | 6480 | 834300
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 540 | 170 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1200 | 4600 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1216 | 5100 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1300 | 5000 | 19500 | 75000 | 4 | 60
Model 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | 5 | 0 | 1316 | 5500 | 6580 | 27500 | 4 | 20
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 34.175 | 996300 | U’s | 80
[11 empty] | Cabines | 20

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 470 | 1 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 6400 | 11.2
Us per rack | 42 | 1 | Switch rack | 28 | 6000 | 150 | 168000 | 4200
Número de racks d’emmagatzematge | 2 | 1 | Cablejat | 92 | 26 | 0 | 2392 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 2 | 0 | HBA 8Gbps | 940 | 1600 | 6.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 0 | 0
|  | 1 | HBA 16Gbps | 940 | 2800 | 10.2 | 2632000 | 9588
|  | 1 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 60000 | 3600
|  | 0 | HBA 32Gbps | 940 | 4200 | 18.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 64Gbps | 940 | 7000 | 24.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 64GBPS | 2 | 122200 | 4600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 128Gbps | 940 | 11200 | 30.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 128GBPS | 2 | 150000 | 5500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 2868792 | 17399.2
Cost económic | 2868792
Consum | 17.3992 |  | Racks= | 12

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 12%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 2032.8742; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 2032.8742 | 2276.8191 | 14745.0175 | 351116.251 | 365861.2685 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 2134.5179 | 2390.6601 | 1721.3454 | 368672.0636 | 370393.409 | 1.224% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 2236.1616 | 2504.501 | 1803.3142 | 386227.8761 | 388031.1904 | 5.713% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 2337.8053 | 2618.342 | 1885.2831 | 403783.6887 | 405668.9717 | 9.813%
1.2 | 2439.449 | 2732.1829 | 1967.2519 | 421339.5012 | 423306.7531 | 13.57% | Month / Hours in period per month
1.25 | 2541.0927 | 2846.0239 | 2049.2207 | 438895.3138 | 440944.5345 | 17.03% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 2642.7365 | 2959.8648 | 2131.1896 | 456451.1263 | 458582.3159 | 20.22% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 2744.3802 | 3073.7058 | 2213.1584 | 474006.9389 | 476220.0973 | 23.17% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 2846.0239 | 3187.5467 | 2295.1272 | 491562.7514 | 493857.8787 | 25.92% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 2947.6676 | 3301.3877 | 2377.096 | 509118.564 | 511495.66 | 28.47% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 3049.3113 | 3415.2287 | 2459.0649 | 526674.3765 | 529133.4414 | 30.86% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 3150.955 | 3529.0696 | 2541.0337 | 544230.1891 | 546771.2228 | 33.09% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 3252.5987 | 3642.9106 | 2623.0025 | 561786.0016 | 564409.0042 | 35.18% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 3354.2424 | 3756.7515 | 2704.9714 | 579341.8142 | 582046.7856 | 37.14% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 3455.8861 | 3870.5925 | 2786.9402 | 596897.6267 | 599684.5669 | 38.99% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 3557.5298 | 3984.4334 | 2868.909 | 614453.4393 | 617322.3483 | 40.73% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 3659.1736 | 4098.2744 | 2950.8778 | 632009.2518 | 634960.1297 | 42.38% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 3760.8173 | 4212.1153 | 3032.8467 | 649565.0644 | 652597.9111 | 43.94% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 3862.461 | 4325.9563 | 3114.8155 | 667120.8769 | 670235.6925 | 45.41% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 3964.1047 | 4439.7973 | 3196.7843 | 684676.6895 | 687873.4738 | 46.81%
2 | 4065.7484 | 4553.6382 | 3278.7532 | 702232.5021 | 705511.2552 | 48.14% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 1092 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 80 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 2 | 1 | 361758.3806 | 1808791.9028
- només màquines | 972 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 230000 | 2 | 437671.5074 | 2188357.537
- backup propi | 40 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 4000 | 3 | 474879.1903 | 2374395.9514
Cost energia (euros/any) | 365861.2685 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 18000
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 109758.3806
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | PUE | 1.3 | Total any | 361758.3806
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 27
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 27
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 243000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 146344.5074
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 24300
|  |  |  | Gestió local backup | 24000
|  |  |  | Total any | 437671.5074
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 27
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 378000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 54879.1903
|  |  |  | Gestió local backup | 42000
|  |  |  | Total any | 474879.1903

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 3600000 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 1 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1000 | Preu (e/mes) | 203515 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 5 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 49000 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 450000 |  |  |  | 1 | M-A | 2442180
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 3100000 |  |  |  | 2 | M S3 | 2843004
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  | X | 3 | Sense | 0
Take the tapes and run
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 0 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 1 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1000 | Preu (e/mes) | 236917
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 49000
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 450000
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 3100000
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 365 | 14454000 | 6000 | 14460000 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 365 | 26280000 | 6000 | 26286000 |  | M-A amb | 14460000 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 365 | 11826000 | 5400 | 11831400 |  | M-A sense | 26286000 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 365 | 24966000 | 5400 | 24971400 |  | M S3 amb | 11831400 | 0
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 24971400 | 0
|  | Take the tapes and run | 9000 | 365 | 87600 | 225000 | 312600 |  | TTTAR | 312600 | 312600
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 45000 | 70000 | 4500000 |  | 4570000 |  |  |  | 312600
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 1.5 |  | 40 | 40 | 1.5 |  |  | Backup on-site | 4570000 | 0

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 0 | 0 | 0
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 1 | 7560 | 3024
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total= | 7560 | 3024
10584