## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 134 | Consum energètic (hardware només) | 310239.1955 | 1551195.9777
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | Mordor
Consum | 180.5 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 1418535.8793 | 7092679.3967
Sobreprovisionament d’electricitat | 7% | Off-site: empresa escollida | Take the tapes and run
Nombre de servidors | 60 | Cost mirror | 0 | 0
Diners Totals | 75000000 | Cost backup | 6087600 | 30438000
Diners gastats | 10000000 | Cost Bandwidth provider | 21168 | 105840
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 10000000
GB a emmagatzemar al backup | 60000000 | SAN | 1760932
Dies entre 2 backups | 1 | Sistema emmagatzematge | 21245692
Còpies senceres a mantenir | 8
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 3
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 0
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 3 | Opex a 5 anys, total | 39187715.3744
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | Capex a 5 anys, total | 33006624
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 72194339.3744
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | 2805660.6256
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 4
Número de línies agregades | 2
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 1
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps, 4=64Gbps, 5=128Gbps) | 3
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 2
Nombre de discos a comprar | 24444
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 5
Nombre de Cabines | 679
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 8
Nombre de discos a comprar | 9396
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 4
Nombre de Cabines | 261
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 0
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 0
Nombre de Cabines | 0

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 24444 | 9396 | 0 | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 1 | 0 | 0 | 24444 | 9396 | 0 | 7.8 | 520 | 190663.2 | 12710880
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 24444 | 9396 | 0 | 9.5 | 350 | 0 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 24444 | 9396 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 24444 | 9396 | 0 | 7.1 | 360 | 0 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 24444 | 9396 | 0 | 2.2 | 310 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 24444 | 9396 | 0 | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 0 | 1 | 0 | 24444 | 9396 | 0 | 9 | 372 | 84564 | 3495312
Model 9 | 0 | 0 | 0 | 24444 | 9396 | 0 | 12 | 1545 | 0 | 0
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 24444 | 9396 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 679 | 261 | 0 | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 679 | 261 | 0 | 1200 | 4600 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 679 | 261 | 0 | 1216 | 5100 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 4 | 0 | 1 | 0 | 679 | 261 | 0 | 1300 | 5000 | 339300 | 1305000 | 4 | 1044
Model 5 | 1 | 0 | 0 | 679 | 261 | 0 | 1316 | 5500 | 893564 | 3734500 | 4 | 2716
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 679 | 261 | 0 | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 1508.0912 | 21245692 | U’s | 3760
[11 empty] | Cabines | 940

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 60 | 1 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 6400 | 11.2
Us per rack | 42 | 1 | Switch rack | 184 | 6000 | 150 | 1104000 | 27600
Número de racks d’emmagatzematge | 90 | 1 | Cablejat | 82 | 26 | 0 | 2132 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 3 | 0 | HBA 8Gbps | 120 | 1600 | 6.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 16Gbps | 120 | 2800 | 10.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 0 | 0
|  | 1 | HBA 32Gbps | 120 | 4200 | 18.5 | 504000 | 2220
|  | 1 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 144400 | 7000
|  | 0 | HBA 64Gbps | 120 | 7000 | 24.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 64GBPS | 2 | 122200 | 4600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 128Gbps | 120 | 11200 | 30.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 128GBPS | 2 | 150000 | 5500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 1760932 | 36831.2
Cost económic | 1760932
Consum | 36.8312 |  | Racks= | 2

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 7%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 1726.9224; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 1726.9224 | 1847.807 | 11966.6714 | 298272.5241 | 310239.1955 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 1813.2685 | 1940.1973 | 1721.3454 | 313186.1504 | 314907.4958 | 1.482% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 1899.6146 | 2032.5877 | 1803.3142 | 328099.7766 | 329903.0908 | 5.961% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 1985.9608 | 2124.978 | 1885.2831 | 343013.4028 | 344898.6858 | 10.05%
1.2 | 2072.3069 | 2217.3684 | 1967.2519 | 357927.029 | 359894.2809 | 13.8% | Month / Hours in period per month
1.25 | 2158.653 | 2309.7587 | 2049.2207 | 372840.6552 | 374889.8759 | 17.25% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 2244.9991 | 2402.1491 | 2131.1896 | 387754.2814 | 389885.4709 | 20.43% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 2331.3452 | 2494.5394 | 2213.1584 | 402667.9076 | 404881.066 | 23.38% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 2417.6914 | 2586.9298 | 2295.1272 | 417581.5338 | 419876.661 | 26.11% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 2504.0375 | 2679.3201 | 2377.096 | 432495.16 | 434872.2561 | 28.66% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 2590.3836 | 2771.7105 | 2459.0649 | 447408.7862 | 449867.8511 | 31.04% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 2676.7297 | 2864.1008 | 2541.0337 | 462322.4124 | 464863.4461 | 33.26% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 2763.0758 | 2956.4911 | 2623.0025 | 477236.0386 | 479859.0412 | 35.35% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 2849.422 | 3048.8815 | 2704.9714 | 492149.6648 | 494854.6362 | 37.31% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 2935.7681 | 3141.2718 | 2786.9402 | 507063.291 | 509850.2312 | 39.15% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 3022.1142 | 3233.6622 | 2868.909 | 521976.9173 | 524845.8263 | 40.89% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 3108.4603 | 3326.0525 | 2950.8778 | 536890.5435 | 539841.4213 | 42.53% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 3194.8064 | 3418.4429 | 3032.8467 | 551804.1697 | 554837.0163 | 44.08% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 3281.1526 | 3510.8332 | 3114.8155 | 566717.7959 | 569832.6114 | 45.56% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 3367.4987 | 3603.2236 | 3196.7843 | 581631.4221 | 584828.2064 | 46.95%
2 | 3453.8448 | 3695.6139 | 3278.7532 | 596545.0483 | 599823.8015 | 48.28% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 3934 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 3760 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 6 | 1 | 813071.7587 | 4065358.7933
- només màquines | 134 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 690000 | 2 | 1088690.6782 | 5443453.3911
- backup propi | 40 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 12000 | 3 | 1418535.8793 | 7092679.3967
Cost energia (euros/any) | 310239.1955 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 18000
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 93071.7587
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | PUE | 1.3 | Total any | 813071.7587
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 95
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 95
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 855000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 124095.6782
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 85500
|  |  |  | Gestió local backup | 24000
|  |  |  | Total any | 1088690.6782
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 95
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 1330000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 46535.8793
|  |  |  | Gestió local backup | 42000
|  |  |  | Total any | 1418535.8793

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 60000000 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 1 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1000 | Preu (e/mes) | 3030515 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 8 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 49000 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 450000 |  |  |  | 1 | M-A | 36366180
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 4500000 |  |  |  | 2 | M S3 | 40235004
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 55000000 |  |  | X | 3 | Sense | 0
Take the tapes and run
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 0 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 1 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1000 | Preu (e/mes) | 3352917
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 49000
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 450000
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 4500000
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 55000000
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 365 | 240900000 | 9600 | 240909600 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 365 | 438000000 | 9600 | 438009600 |  | M-A amb | 240909600 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 365 | 197100000 | 8640 | 197108640 |  | M-A sense | 438009600 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 365 | 416100000 | 8640 | 416108640 |  | M S3 amb | 197108640 | 0
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 416108640 | 0
|  | Take the tapes and run | 150000 | 365 | 87600 | 6000000 | 6087600 |  | TTTAR | 6087600 | 6087600
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 1200000 | 70000 | 120000000 |  | 120070000 |  |  |  | 6087600
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 1.5 |  | 40 | 40 | 1.5 |  |  | Backup on-site | 120070000 | 0

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 0 | 0 | 0
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 2 | 15120 | 6048
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total= | 15120 | 6048
21168