## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 134 | Consum energètic (hardware només) | 31882.9561 | 159414.7803
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | Mordor
Consum | 160 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 130782.4434 | 653912.217
Sobreprovisionament d’electricitat | 7% | Off-site: empresa escollida | MonsoonS3 MS3
Nombre de servidors | 60 | Cost mirror | 492035.25 | 2460176.25
Diners Totals | 60000000 | Cost backup | 279292.0982 | 1396460.4911
Diners gastats | 10000000 | Cost Bandwidth provider | 7560 | 37800
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 10000000
GB a emmagatzemar al backup | 585937.5 | SAN | 692932
Dies entre 2 backups | 7 | Sistema emmagatzematge | 729590
Còpies senceres a mantenir | 4
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 2
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 1
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 3 | Opex a 5 anys, total | 4707763.7384
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | Capex a 5 anys, total | 11422522
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 0 | Despeses totals a 5 anys | 16130285.7384
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | 43869714.2616
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 4
Número de línies agregades | 1
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 0
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps, 4=64Gbps, 5=128Gbps) | 3
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 9
Nombre de discos a comprar | 6
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 2
Nombre de Cabines | 1
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 2
Nombre de discos a comprar | 86
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 4
Nombre de Cabines | 3
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10)
Nombre de discos a comprar
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6)
Nombre de Cabines

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 0 | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 86 | 0 | 7.8 | 520 | 670.8 | 44720
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 0 | 9.5 | 350 | 0 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 0 | 7.1 | 360 | 0 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 0 | 2.2 | 310 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 0 | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 0 | 9 | 372 | 0 | 0
Model 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 86 | 0 | 12 | 1545 | 72 | 9270
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1200 | 4600 | 1200 | 4600 | 4 | 4
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1216 | 5100 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1300 | 5000 | 3900 | 15000 | 4 | 12
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1316 | 5500 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 5.8428 | 73590 | U’s | 16
[11 empty] | Cabines | 4

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 60 | 1 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 6400 | 11.2
Us per rack | 42 | 1 | Switch rack | 6 | 6000 | 150 | 36000 | 900
Número de racks d’emmagatzematge | 1 | 1 | Cablejat | 82 | 26 | 0 | 2132 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 3 | 0 | HBA 8Gbps | 120 | 1600 | 6.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 16Gbps | 120 | 2800 | 10.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 0 | 0
|  | 1 | HBA 32Gbps | 120 | 4200 | 18.5 | 504000 | 2220
|  | 1 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 144400 | 7000
|  | 0 | HBA 64Gbps | 120 | 7000 | 24.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 64GBPS | 2 | 122200 | 4600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 128Gbps | 120 | 11200 | 30.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 128GBPS | 2 | 150000 | 5500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 692932 | 10131.2
Cost económic | 692932
Consum | 10.1312 |  | Racks= | 2

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 7%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 177.474; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 177.474 | 189.8972 | 1229.8022 | 30653.1538 | 31882.9561 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 186.3477 | 199.392 | 1721.3454 | 32185.8115 | 33907.1569 | 5.97% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 195.2214 | 208.8869 | 1803.3142 | 33718.4692 | 35521.7834 | 10.24% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 204.0951 | 218.3818 | 1885.2831 | 35251.1269 | 37136.41 | 14.15%
1.2 | 212.9688 | 227.8766 | 1967.2519 | 36783.7846 | 38751.0365 | 17.72% | Month / Hours in period per month
1.25 | 221.8425 | 237.3715 | 2049.2207 | 38316.4423 | 40365.663 | 21.01% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 230.7162 | 246.8663 | 2131.1896 | 39849.1 | 41980.2895 | 24.05% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 239.5899 | 256.3612 | 2213.1584 | 41381.7576 | 43594.916 | 26.87% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 248.4636 | 265.8561 | 2295.1272 | 42914.4153 | 45209.5426 | 29.48% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 257.3373 | 275.3509 | 2377.096 | 44447.073 | 46824.1691 | 31.91% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 266.211 | 284.8458 | 2459.0649 | 45979.7307 | 48438.7956 | 34.18% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 275.0847 | 294.3406 | 2541.0337 | 47512.3884 | 50053.4221 | 36.3% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 283.9584 | 303.8355 | 2623.0025 | 49045.0461 | 51668.0486 | 38.29% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 292.8321 | 313.3303 | 2704.9714 | 50577.7038 | 53282.6752 | 40.16% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 301.7058 | 322.8252 | 2786.9402 | 52110.3615 | 54897.3017 | 41.92% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 310.5795 | 332.3201 | 2868.909 | 53643.0192 | 56511.9282 | 43.58% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 319.4532 | 341.8149 | 2950.8778 | 55175.6769 | 58126.5547 | 45.15% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 328.3269 | 351.3098 | 3032.8467 | 56708.3346 | 59741.1812 | 46.63% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 337.2006 | 360.8046 | 3114.8155 | 58240.9922 | 61355.8078 | 48.04% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 346.0743 | 370.2995 | 3196.7843 | 59773.6499 | 62970.4343 | 49.37%
2 | 354.948 | 379.7944 | 3278.7532 | 61306.3076 | 64585.0608 | 50.63% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 190 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 16 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 1 | 1 | 142564.8868 | 712824.4341
- només màquines | 134 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 115000 | 2 | 90759.1824 | 453795.9121
- backup propi | 40 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 0 | 3 | 130782.4434 | 653912.217
Cost energia (euros/any) | 31882.9561 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 18000
Monitorització? (0=no; 1=si) | 0 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 9564.8868
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | PUE | 1.3 | Total any | 142564.8868
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 6
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 6
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 54000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 12753.1824
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 0
|  |  |  | Gestió local backup | 24000
|  |  |  | Total any | 90759.1824
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 6
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 84000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 4782.4434
|  |  |  | Gestió local backup | 42000
|  |  |  | Total any | 130782.4434

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 585937.5 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 7 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1000 | Preu (e/mes) | 37741.5625 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 4 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 49000 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 450000 |  |  |  | 1 | M-A | 452898.75
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 85937.5 |  |  | X | 2 | M S3 | 492035.25
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  |  | 3 | Sense | 0
MonsoonS3 MS3
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 1 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 1 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1000 | Preu (e/mes) | 41002.9375
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 49000
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 450000
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 85937.5
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 52.1429 | 336077.0089 | 4800 | 340877.0089 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 52.1429 | 611049.1071 | 4800 | 615849.1071 |  | M-A amb | 340877.0089 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 52.1429 | 274972.0982 | 4320 | 279292.0982 |  | M-A sense | 615849.1071 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 52.1429 | 580496.6518 | 4320 | 584816.6518 |  | M S3 amb | 279292.0982 | 279292.0982
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 584816.6518 | 0
|  | Take the tapes and run | 1465 | 52.1429 | 12514.2857 | 29300 | 41814.2857 |  | TTTAR | 41814.2857 | 0
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 5860 | 70000 | 586000 |  | 656000 |  |  |  | 279292.0982
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 1.5 |  | 40 | 40 | 1.5 |  |  | Backup on-site | 656000 | 656000

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 0 | 0 | 0
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 1 | 7560 | 3024
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total= | 7560 | 3024
7560