## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 96 | Consum energètic (hardware només) | 37788.7242 | 188943.621
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | Mordor
Consum | 202.8 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 103668.3086 | 518341.5432
Sobreprovisionament d’electricitat | 7% | Off-site: empresa escollida | MonsoonS3 MS3
Nombre de servidors | 22 | Cost mirror | 13308 | 66540
Diners Totals | 10000000 | Cost backup | 31635 | 158175
Diners gastats | 7500000 | Cost Bandwidth provider | 21168 | 105840
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 7500000
GB a emmagatzemar al backup | 14000 | SAN | 215706
Dies entre 2 backups | 2 | Sistema emmagatzematge | 57500
Còpies senceres a mantenir | 8
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 2
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 1
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 3 | Opex a 5 anys, total | 1037840.164
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | Capex a 5 anys, total | 7773206
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 8811046.164
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | 1188953.836
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 4
Número de línies agregades | 2
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 1
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps, 4=64Gbps, 5=128Gbps) | 2
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 10
Nombre de discos a comprar | 22
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 2
Nombre de Cabines | 1
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 14
Nombre de discos a comprar | 10
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 2
Nombre de Cabines | 1
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 0
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 0
Nombre de Cabines | 0

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 7.8 | 520 | 0 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 9.5 | 350 | 0 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 7.1 | 360 | 0 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 2.2 | 310 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 9 | 372 | 0 | 0
Model 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1545 | 0 | 0
Model 10 | 1 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 8 | 750 | 176 | 16500
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1200 | 4600 | 2400 | 9200 | 4 | 8
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1216 | 5100 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1300 | 5000 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1316 | 5500 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 2.576 | 25700 | U’s | 8
[11 empty] | Cabines | 2

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 22 | 1 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 6400 | 11.2
Us per rack | 42 | 1 | Switch rack | 4 | 6000 | 150 | 24000 | 600
Número de racks d’emmagatzematge | 1 | 1 | Cablejat | 81 | 26 | 0 | 2106 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 2 | 0 | HBA 8Gbps | 44 | 1600 | 6.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 0 | 0
|  | 1 | HBA 16Gbps | 44 | 2800 | 10.2 | 123200 | 448.8
|  | 1 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 60000 | 3600
|  | 0 | HBA 32Gbps | 44 | 4200 | 18.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 64Gbps | 44 | 7000 | 24.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 64GBPS | 2 | 122200 | 4600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 128Gbps | 44 | 11200 | 30.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 128GBPS | 2 | 150000 | 5500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 215706 | 4660
Cost económic | 215706
Consum | 4.66 |  | Racks= | 1

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 7%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 210.348; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 210.348 | 225.0724 | 1457.6019 | 36331.1223 | 37788.7242 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 220.8654 | 236.326 | 1721.3454 | 38147.6784 | 39869.0238 | 5.218% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 231.3828 | 247.5796 | 1803.3142 | 39964.2345 | 41767.5488 | 9.526% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 241.9002 | 258.8332 | 1885.2831 | 41780.7906 | 43666.0737 | 13.46%
1.2 | 252.4176 | 270.0868 | 1967.2519 | 43597.3467 | 45564.5986 | 17.07% | Month / Hours in period per month
1.25 | 262.935 | 281.3404 | 2049.2207 | 45413.9029 | 47463.1236 | 20.38% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 273.4524 | 292.5941 | 2131.1896 | 47230.459 | 49361.6485 | 23.45% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 283.9698 | 303.8477 | 2213.1584 | 49047.0151 | 51260.1735 | 26.28% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 294.4872 | 315.1013 | 2295.1272 | 50863.5712 | 53158.6984 | 28.91% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 305.0046 | 326.3549 | 2377.096 | 52680.1273 | 55057.2234 | 31.36% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 315.522 | 337.6085 | 2459.0649 | 54496.6834 | 56955.7483 | 33.65% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 326.0394 | 348.8622 | 2541.0337 | 56313.2396 | 58854.2733 | 35.79% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 336.5568 | 360.1158 | 2623.0025 | 58129.7957 | 60752.7982 | 37.8% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 347.0742 | 371.3694 | 2704.9714 | 59946.3518 | 62651.3231 | 39.68% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 357.5916 | 382.623 | 2786.9402 | 61762.9079 | 64549.8481 | 41.46% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 368.109 | 393.8766 | 2868.909 | 63579.464 | 66448.373 | 43.13% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 378.6264 | 405.1302 | 2950.8778 | 65396.0201 | 68346.898 | 44.71% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 389.1438 | 416.3839 | 3032.8467 | 67212.5762 | 70245.4229 | 46.2% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 399.6612 | 427.6375 | 3114.8155 | 69029.1324 | 72143.9479 | 47.62% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 410.1786 | 438.8911 | 3196.7843 | 70845.6885 | 74042.4728 | 48.96%
2 | 420.696 | 450.1447 | 3278.7532 | 72662.2446 | 75940.9978 | 50.24% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 108 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 8 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 1 | 1 | 146336.6173 | 731683.0863
- només màquines | 96 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 115000 | 2 | 78719.4897 | 393597.4484
- backup propi | 4 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 2000 | 3 | 103668.3086 | 518341.5432
Cost energia (euros/any) | 37788.7242 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 18000
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 11336.6173
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | PUE | 1.3 | Total any | 146336.6173
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 4
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 4
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 36000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 15115.4897
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 3600
|  |  |  | Gestió local backup | 24000
|  |  |  | Total any | 78719.4897
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 4
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 56000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 5668.3086
|  |  |  | Gestió local backup | 42000
|  |  |  | Total any | 103668.3086

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 14000 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 2 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1000 | Preu (e/mes) | 1065 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 8 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 13000 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 0 |  |  |  | 1 | M-A | 12780
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 0 |  |  | X | 2 | M S3 | 13308
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  |  | 3 | Sense | 0
MonsoonS3 MS3
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 1 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 1 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1000 | Preu (e/mes) | 1109
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 13000
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 0
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 0
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 182.5 | 28105 | 9600 | 37705 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 182.5 | 51100 | 9600 | 60700 |  | M-A amb | 37705 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 182.5 | 22995 | 8640 | 31635 |  | M-A sense | 60700 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 182.5 | 48545 | 8640 | 57185 |  | M S3 amb | 31635 | 31635
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 57185 | 0
|  | Take the tapes and run | 35 | 182.5 | 43800 | 1400 | 45200 |  | TTTAR | 45200 | 0
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 280 | 3800 | 28000 |  | 31800 |  |  |  | 31635
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 0.312 |  | 4 | 4 | 0.312 |  |  | Backup on-site | 31800 | 31800

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 0 | 0 | 0
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 2 | 15120 | 6048
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total= | 15120 | 6048
21168