## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 96 | Consum energètic (hardware només) | 93189.8622 | 465949.3111
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | Mordor
Consum | 500 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 97978.4793 | 489892.3967
Sobreprovisionament d’electricitat | 6% | Off-site: empresa escollida | MonsoonS3 MS3
Nombre de servidors | 50 | Cost mirror | 0 | 0
Diners Totals | 15000000 | Cost backup | 5746.75 | 28733.75
Diners gastats | 5000000 | Cost Bandwidth provider | 105840 | 529200
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 5000000
GB a emmagatzemar al backup | 100 | SAN | 976906
Dies entre 2 backups | 2 | Sistema emmagatzematge | 77432
Còpies senceres a mantenir | 5
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 2
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 0
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 0
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 3 | Opex a 5 anys, total | 1513775.4577
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | Capex a 5 anys, total | 6054338
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 7568113.4577
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | 7431886.5423
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 5
Número de línies agregades | 1
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 1
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps, 4=64Gbps, 5=128Gbps) | 4
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 8
Nombre de discos a comprar | 106
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 5
Nombre de Cabines | 1
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 4
Nombre de discos a comprar | 70
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 4
Nombre de Cabines | 3
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 0
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 0
Nombre de Cabines | 0

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 106 | 70 | 0 | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 106 | 70 | 0 | 7.8 | 520 | 0 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 106 | 70 | 0 | 9.5 | 350 | 0 | 0
Model 4 | 0 | 1 | 0 | 106 | 70 | 0 | 7 | 250 | 490 | 17500
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 106 | 70 | 0 | 7.1 | 360 | 0 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 106 | 70 | 0 | 2.2 | 310 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 106 | 70 | 0 | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 1 | 0 | 0 | 106 | 70 | 0 | 9 | 372 | 954 | 39432
Model 9 | 0 | 0 | 0 | 106 | 70 | 0 | 12 | 1545 | 0 | 0
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 106 | 70 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1200 | 4600 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1216 | 5100 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1300 | 5000 | 3900 | 15000 | 4 | 12
Model 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1316 | 5500 | 1316 | 5500 | 4 | 4
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 6.66 | 77432 | U’s | 16
[11 empty] | Cabines | 4

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 50 | 1 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 6400 | 11.2
Us per rack | 42 | 1 | Switch rack | 4 | 6000 | 150 | 24000 | 600
Número de racks d’emmagatzematge | 1 | 1 | Cablejat | 81 | 26 | 0 | 2106 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 4 | 0 | HBA 8Gbps | 100 | 1600 | 6.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 16Gbps | 100 | 2800 | 10.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 32Gbps | 100 | 4200 | 18.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 0 | 0
|  | 1 | HBA 64Gbps | 100 | 7000 | 24.5 | 700000 | 2450
|  | 1 | Switch core 64GBPS | 2 | 122200 | 4600 | 244400 | 9200
|  | 0 | HBA 128Gbps | 100 | 11200 | 30.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 128GBPS | 2 | 150000 | 5500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 976906 | 12261.2
Cost económic | 976906
Consum | 12.2612 |  | Racks= | 1

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 6%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 518.9212; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 518.9212 | 550.0565 | 3562.2471 | 89627.6151 | 93189.8622 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 544.8673 | 577.5593 | 1721.3454 | 94108.9958 | 95830.3413 | 2.755% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 570.8133 | 605.0621 | 1803.3142 | 98590.3766 | 100393.6908 | 7.176% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 596.7594 | 632.5649 | 1885.2831 | 103071.7574 | 104957.0404 | 11.21%
1.2 | 622.7054 | 660.0678 | 1967.2519 | 107553.1381 | 109520.39 | 14.91% | Month / Hours in period per month
1.25 | 648.6515 | 687.5706 | 2049.2207 | 112034.5189 | 114083.7396 | 18.31% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 674.5976 | 715.0734 | 2131.1896 | 116515.8996 | 118647.0892 | 21.46% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 700.5436 | 742.5762 | 2213.1584 | 120997.2804 | 123210.4388 | 24.37% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 726.4897 | 770.0791 | 2295.1272 | 125478.6611 | 127773.7883 | 27.07% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 752.4357 | 797.5819 | 2377.096 | 129960.0419 | 132337.1379 | 29.58% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 778.3818 | 825.0847 | 2459.0649 | 134441.4226 | 136900.4875 | 31.93% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 804.3279 | 852.5875 | 2541.0337 | 138922.8034 | 141463.8371 | 34.12% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 830.2739 | 880.0904 | 2623.0025 | 143404.1841 | 146027.1867 | 36.18% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 856.22 | 907.5932 | 2704.9714 | 147885.5649 | 150590.5363 | 38.12% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 882.166 | 935.096 | 2786.9402 | 152366.9457 | 155153.8858 | 39.94% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 908.1121 | 962.5988 | 2868.909 | 156848.3264 | 159717.2354 | 41.65% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 934.0582 | 990.1016 | 2950.8778 | 161329.7072 | 164280.585 | 43.27% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 960.0042 | 1017.6045 | 3032.8467 | 165811.0879 | 168843.9346 | 44.81% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 985.9503 | 1045.1073 | 3114.8155 | 170292.4687 | 173407.2842 | 46.26% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 1011.8963 | 1072.6101 | 3196.7843 | 174773.8494 | 177970.6338 | 47.64%
2 | 1037.8424 | 1100.1129 | 3278.7532 | 179255.2302 | 182533.9833 | 48.95% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 96 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 16 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 1 | 1 | 162956.9587 | 814784.7933
- només màquines | 96 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 115000 | 2 | 90978.9449 | 454894.7244
- backup propi | 0 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 2000 | 3 | 97978.4793 | 489892.3967
Cost energia (euros/any) | 93189.8622 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 18000
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 27956.9587
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | PUE | 1.3 | Total any | 162956.9587
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 3
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 3
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 27000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 37275.9449
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 2700
|  |  |  | Gestió local backup | 24000
|  |  |  | Total any | 90978.9449
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 3
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 42000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 13978.4793
|  |  |  | Gestió local backup | 42000
|  |  |  | Total any | 97978.4793

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 100 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 2 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 100 | Preu (e/mes) | 9 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 5 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 0 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 0 |  |  |  | 1 | M-A | 108
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 0 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 0 |  |  | X | 2 | M S3 | 114
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  |  | 3 | Sense | 0
MonsoonS3 MS3
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 0 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 0 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 100 | Preu (e/mes) | 9.5
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 0
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 0
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 0
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 182.5 | 200.75 | 6000 | 6200.75 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 182.5 | 365 | 6000 | 6365 |  | M-A amb | 6200.75 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 182.5 | 164.25 | 5400 | 5564.25 |  | M-A sense | 6365 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 182.5 | 346.75 | 5400 | 5746.75 |  | M S3 amb | 5564.25 | 0
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 5746.75 | 5746.75
|  | Take the tapes and run | 1 | 182.5 | 43800 | 100 | 43900 |  | TTTAR | 43900 | 0
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 5 | 2500 | 500 |  | 0 |  |  |  | 5746.75
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 0.168 |  | 2 | 0 | 0 |  |  | Backup on-site | 0 | 0

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 0 | 0 | 0
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 0 | 0 | 0
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 1 | 75600 | 30240
|  |  |  | Total= | 75600 | 30240
105840