## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 1124 | Consum energètic (hardware només) | 454743.5298 | 2273717.6492
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | MOCOSA
Consum | 2300.8 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 505423.059 | 2527115.2948
Sobreprovisionament d’electricitat | 10% | Off-site: empresa escollida | Take the tapes and run
Nombre de servidors | 540 | Cost mirror | 0 | 0
Diners Totals | 35000000 | Cost backup | 187600 | 938000
Diners gastats | 21500000 | Cost Bandwidth provider | 15120 | 75600
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 21500000
GB a emmagatzemar al backup | 2000000 | SAN | 5001244
Dies entre 2 backups | 1 | Sistema emmagatzematge | 2205224
Còpies senceres a mantenir | 4
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 3
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 0
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 1 | Opex a 5 anys, total | 5814432.944
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | Capex a 5 anys, total | 28706468
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 34520900.944
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | 479099.056
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 4
Número de línies agregades | 2
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 0
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps, 4=64Gbps, 5=128Gbps) | 3
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 8
Nombre de discos a comprar | 4032
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 4
Nombre de Cabines | 112
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 2
Nombre de discos a comprar | 216
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 5
Nombre de Cabines | 6
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 8
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 5
Nombre de Cabines | 0

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 4032 | 216 | 0 | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 1 | 0 | 4032 | 216 | 0 | 7.8 | 520 | 1684.8 | 112320
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 4032 | 216 | 0 | 9.5 | 350 | 0 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 4032 | 216 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 4032 | 216 | 0 | 7.1 | 360 | 0 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 4032 | 216 | 0 | 2.2 | 310 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 4032 | 216 | 0 | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 1 | 0 | 1 | 4032 | 216 | 0 | 9 | 372 | 36288 | 1499904
Model 9 | 0 | 0 | 0 | 4032 | 216 | 0 | 12 | 1545 | 0 | 0
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 4032 | 216 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 6 | 0 | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 6 | 0 | 1200 | 4600 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 112 | 6 | 0 | 1216 | 5100 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 4 | 1 | 0 | 0 | 112 | 6 | 0 | 1300 | 5000 | 145600 | 560000 | 4 | 448
Model 5 | 0 | 1 | 1 | 112 | 6 | 0 | 1316 | 5500 | 7896 | 33000 | 4 | 24
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 112 | 6 | 0 | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 191.4688 | 2205224 | U’s | 472
[11 empty] | Cabines | 118

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 540 | 1 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 6400 | 11.2
Us per rack | 42 | 1 | Switch rack | 52 | 6000 | 150 | 312000 | 7800
Número de racks d’emmagatzematge | 12 | 1 | Cablejat | 94 | 26 | 0 | 2444 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 3 | 0 | HBA 8Gbps | 1080 | 1600 | 6.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 16Gbps | 1080 | 2800 | 10.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 0 | 0
|  | 1 | HBA 32Gbps | 1080 | 4200 | 18.5 | 4536000 | 19980
|  | 1 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 144400 | 7000
|  | 0 | HBA 64Gbps | 1080 | 7000 | 24.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 64GBPS | 2 | 122200 | 4600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 128Gbps | 1080 | 11200 | 30.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 128GBPS | 2 | 150000 | 5500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 5001244 | 34791.2
Cost económic | 5001244
Consum | 34.7912 |  | Racks= | 14

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 10%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 2528.56; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 2528.56 | 2781.416 | 18012.8617 | 436730.6682 | 454743.5298 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 2654.988 | 2920.4868 | 1721.3454 | 458567.2016 | 460288.547 | 1.205% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 2781.416 | 3059.5576 | 1803.3142 | 480403.735 | 482207.0492 | 5.695% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 2907.844 | 3198.6284 | 1885.2831 | 502240.2684 | 504125.5515 | 9.796%
1.2 | 3034.272 | 3337.6992 | 1967.2519 | 524076.8018 | 526044.0537 | 13.55% | Month / Hours in period per month
1.25 | 3160.7 | 3476.77 | 2049.2207 | 545913.3352 | 547962.556 | 17.01% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 3287.128 | 3615.8408 | 2131.1896 | 567749.8686 | 569881.0582 | 20.2% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 3413.556 | 3754.9116 | 2213.1584 | 589586.402 | 591799.5604 | 23.16% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 3539.984 | 3893.9824 | 2295.1272 | 611422.9355 | 613718.0627 | 25.9% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 3666.412 | 4033.0532 | 2377.096 | 633259.4689 | 635636.5649 | 28.46% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 3792.84 | 4172.124 | 2459.0649 | 655096.0023 | 657555.0671 | 30.84% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 3919.268 | 4311.1948 | 2541.0337 | 676932.5357 | 679473.5694 | 33.07% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 4045.696 | 4450.2656 | 2623.0025 | 698769.0691 | 701392.0716 | 35.17% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 4172.124 | 4589.3364 | 2704.9714 | 720605.6025 | 723310.5739 | 37.13% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 4298.552 | 4728.4072 | 2786.9402 | 742442.1359 | 745229.0761 | 38.98% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 4424.98 | 4867.478 | 2868.909 | 764278.6693 | 767147.5783 | 40.72% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 4551.408 | 5006.5488 | 2950.8778 | 786115.2027 | 789066.0806 | 42.37% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 4677.836 | 5145.6196 | 3032.8467 | 807951.7361 | 810984.5828 | 43.93% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 4804.264 | 5284.6904 | 3114.8155 | 829788.2695 | 832903.0851 | 45.4% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 4930.692 | 5423.7612 | 3196.7843 | 851624.803 | 854821.5873 | 46.8%
2 | 5057.12 | 5562.832 | 3278.7532 | 873461.3364 | 876740.0895 | 48.13% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 1636 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 472 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 3 | 1 | 505423.059 | 2527115.2948
- només màquines | 1124 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 345000 | 2 | 601937.4119 | 3009687.0597
- backup propi | 40 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 6000 | 3 | 670211.5295 | 3351057.6474
Cost energia (euros/any) | 454743.5298 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 18000
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 136423.059
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | PUE | 1.3 | Total any | 505423.059
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 40
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 40
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 360000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 181897.4119
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 36000
|  |  |  | Gestió local backup | 24000
|  |  |  | Total any | 601937.4119
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 40
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 560000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 68211.5295
|  |  |  | Gestió local backup | 42000
|  |  |  | Total any | 670211.5295

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 2000000 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 1 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1000 | Preu (e/mes) | 115515 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 4 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 49000 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 450000 |  |  |  | 1 | M-A | 1386180
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 1500000 |  |  |  | 2 | M S3 | 1595004
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  | X | 3 | Sense | 0
Take the tapes and run
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 0 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 1 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1000 | Preu (e/mes) | 132917
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 49000
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 450000
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 1500000
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 365 | 8030000 | 4800 | 8034800 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 365 | 14600000 | 4800 | 14604800 |  | M-A amb | 8034800 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 365 | 6570000 | 4320 | 6574320 |  | M-A sense | 14604800 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 365 | 13870000 | 4320 | 13874320 |  | M S3 amb | 6574320 | 0
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 13874320 | 0
|  | Take the tapes and run | 5000 | 365 | 87600 | 100000 | 187600 |  | TTTAR | 187600 | 187600
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 20000 | 70000 | 2000000 |  | 2070000 |  |  |  | 187600
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 1.5 |  | 40 | 40 | 1.5 |  |  | Backup on-site | 2070000 | 0

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 0 | 0 | 0
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 2 | 15120 | 6048
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total= | 15120 | 0
15120