## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 112 | Consum energètic (hardware només) | 69671.5624 | 348357.812
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | Mordor
Consum | 350 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 108450.7344 | 542253.6718
Sobreprovisionament d’electricitat | 6% | Off-site: empresa escollida | MonsoonS3 MS3
Nombre de servidors | 100 | Cost mirror | 0 | 0
Diners Totals | 10000000 | Cost backup | 128543.3333 | 642716.6667
Diners gastats | 7500000 | Cost Bandwidth provider | 10584 | 52920
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 7500000
GB a emmagatzemar al backup | 500000 | SAN | 414158
Dies entre 2 backups | 30 | Sistema emmagatzematge | 365856
Còpies senceres a mantenir | 12
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 2
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 0
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 3 | Opex a 5 anys, total | 1586248.151
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 0 | Capex a 5 anys, total | 8280014
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 9866262.151
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | 133737.8495
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 4
Número de línies agregades | 1
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 1
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps, 4=64Gbps, 5=128Gbps) | 1
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 8
Nombre de discos a comprar | 648
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 4
Nombre de Cabines | 18
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 3
Nombre de discos a comprar | 68
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 5
Nombre de Cabines | 2
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 0
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 0
Nombre de Cabines | 0

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 648 | 68 | 0 | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 648 | 68 | 0 | 7.8 | 520 | 0 | 0
Model 3 | 0 | 1 | 0 | 648 | 68 | 0 | 9.5 | 350 | 646 | 23800
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 648 | 68 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 648 | 68 | 0 | 7.1 | 360 | 0 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 648 | 68 | 0 | 2.2 | 310 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 648 | 68 | 0 | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 1 | 0 | 0 | 648 | 68 | 0 | 9 | 372 | 5832 | 241056
Model 9 | 0 | 0 | 0 | 648 | 68 | 0 | 12 | 1545 | 0 | 0
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 648 | 68 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1200 | 4600 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1216 | 5100 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1300 | 5000 | 23400 | 90000 | 4 | 72
Model 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1316 | 5500 | 2632 | 11000 | 4 | 8
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 32.51 | 365856 | U’s | 80
[11 empty] | Cabines | 20

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 100 | 1 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 6400 | 11.2
Us per rack | 42 | 1 | Switch rack | 10 | 6000 | 150 | 60000 | 1500
Número de racks d’emmagatzematge | 2 | 1 | Cablejat | 83 | 26 | 0 | 2158 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 1 | 1 | HBA 8Gbps | 200 | 1600 | 6.2 | 320000 | 1240
|  | 1 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 25600 | 1200
|  | 0 | HBA 16Gbps | 200 | 2800 | 10.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 32Gbps | 200 | 4200 | 18.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 64Gbps | 200 | 7000 | 24.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 64GBPS | 2 | 122200 | 4600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 128Gbps | 200 | 11200 | 30.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 128GBPS | 2 | 150000 | 5500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 414158 | 3951.2
Cost económic | 414158
Consum | 3.9512 |  | Racks= | 3

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 6%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 387.9612; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 387.9612 | 411.2389 | 2663.2438 | 67008.3186 | 69671.5624 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 407.3593 | 431.8008 | 1721.3454 | 70358.7345 | 72080.0799 | 3.341% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 426.7573 | 452.3628 | 1803.3142 | 73709.1505 | 75512.4647 | 7.735% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 446.1554 | 472.9247 | 1885.2831 | 77059.5664 | 78944.8495 | 11.75%
1.2 | 465.5534 | 493.4866 | 1967.2519 | 80409.9823 | 82377.2342 | 15.42% | Month / Hours in period per month
1.25 | 484.9515 | 514.0486 | 2049.2207 | 83760.3983 | 85809.619 | 18.81% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 504.3496 | 534.6105 | 2131.1896 | 87110.8142 | 89242.0038 | 21.93% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 523.7476 | 555.1725 | 2213.1584 | 90461.2301 | 92674.3885 | 24.82% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 543.1457 | 575.7344 | 2295.1272 | 93811.646 | 96106.7733 | 27.51% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 562.5437 | 596.2964 | 2377.096 | 97162.062 | 99539.158 | 30.01% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 581.9418 | 616.8583 | 2459.0649 | 100512.4779 | 102971.5428 | 32.34% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 601.3399 | 637.4203 | 2541.0337 | 103862.8938 | 106403.9275 | 34.52% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 620.7379 | 657.9822 | 2623.0025 | 107213.3098 | 109836.3123 | 36.57% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 640.136 | 678.5441 | 2704.9714 | 110563.7257 | 113268.6971 | 38.49% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 659.534 | 699.1061 | 2786.9402 | 113914.1416 | 116701.0818 | 40.3% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 678.9321 | 719.668 | 2868.909 | 117264.5576 | 120133.4666 | 42% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 698.3302 | 740.23 | 2950.8778 | 120614.9735 | 123565.8513 | 43.62% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 717.7282 | 760.7919 | 3032.8467 | 123965.3894 | 126998.2361 | 45.14% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 737.1263 | 781.3539 | 3114.8155 | 127315.8054 | 130430.6209 | 46.58% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 756.5243 | 801.9158 | 3196.7843 | 130666.2213 | 133863.0056 | 47.95%
2 | 775.9224 | 822.4777 | 3278.7532 | 134016.6372 | 137295.3904 | 49.25% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 232 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 80 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 1 | 1 | 137901.4687 | 689507.3436
- només màquines | 112 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 115000 | 2 | 97175.625 | 485878.1248
- backup propi | 40 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 2000 | 3 | 108450.7344 | 542253.6718
Cost energia (euros/any) | 69671.5624 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 0
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 20901.4687
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 0 | PUE | 1.3 | Total any | 137901.4687
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 7
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 7
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 63000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 27868.625
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 6300
|  |  |  | Gestió local backup | 0
|  |  |  | Total any | 97175.625
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 7
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 98000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 10450.7344
|  |  |  | Gestió local backup | 0
|  |  |  | Total any | 108450.7344

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 500000 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 30 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1000 | Preu (e/mes) | 33015 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 12 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 49000 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 450000 |  |  |  | 1 | M-A | 396180
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 0 |  |  | X | 2 | M S3 | 425004
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  |  | 3 | Sense | 0
MonsoonS3 MS3
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 0 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 1 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1000 | Preu (e/mes) | 35417
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 49000
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 450000
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 0
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 12.1667 | 66916.6667 | 14400 | 81316.6667 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 12.1667 | 121666.6667 | 14400 | 136066.6667 |  | M-A amb | 81316.6667 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 12.1667 | 54750 | 12960 | 67710 |  | M-A sense | 136066.6667 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 12.1667 | 115583.3333 | 12960 | 128543.3333 |  | M S3 amb | 67710 | 0
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 128543.3333 | 128543.3333
|  | Take the tapes and run | 1250 | 12.1667 | 2920 | 75000 | 77920 |  | TTTAR | 77920 | 0
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 15000 | 70000 | 1500000 |  | 1570000 |  |  |  | 128543.3333
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 1.5 |  | 40 | 40 | 1.5 |  |  | Backup on-site | 1570000 | 0

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 0 | 0 | 0
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 1 | 7560 | 3024
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total= | 7560 | 3024
10584