## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 320 | Consum energètic (hardware només) | 72124.6562 | 360623.2809
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | Mordor
Consum | 400 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 178818.6984 | 894093.4921
Sobreprovisionament d’electricitat | 7% | Off-site: empresa escollida | Take the tapes and run
Nombre de servidors | 40 | Cost mirror | 0 | 0
Diners Totals | 12000000 | Cost backup | 87800 | 439000
Diners gastats | 8000000 | Cost Bandwidth provider | 21168 | 105840
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 8000000
GB a emmagatzemar al backup | 7200 | SAN | 0
Dies entre 2 backups | 1 | Sistema emmagatzematge | 9780
Còpies senceres a mantenir | 2
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 3
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 0
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 3 | Opex a 5 anys, total | 1799556.773
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | Capex a 5 anys, total | 8009780
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 9809336.773
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | 2190663.227
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 4
Número de línies agregades | 2
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 1
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps, 4=64Gbps, 5=128Gbps) | 0
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 5
Nombre de discos a comprar | 13
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 3
Nombre de Cabines | 1
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 0
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 0
Nombre de Cabines | 0
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 0
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 0
Nombre de Cabines | 0

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7.8 | 520 | 0 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9.5 | 350 | 0 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0
Model 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7.1 | 360 | 92.3 | 4680
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2.2 | 310 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 372 | 0 | 0
Model 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1545 | 0 | 0
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1200 | 4600 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1216 | 5100 | 1216 | 5100 | 4 | 4
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1300 | 5000 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1316 | 5500 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 1.3083 | 9780 | U’s | 4
[11 empty] | Cabines | 1

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 40 | 0 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 0 | 0
Us per rack | 42 | 0 | Switch rack | 4 | 6000 | 150 | 0 | 0
Número de racks d’emmagatzematge | 1 | 0 | Cablejat | 81 | 26 | 0 | 0 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 0 | 0 | HBA 8Gbps | 80 | 1600 | 6.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 16Gbps | 80 | 2800 | 10.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 32Gbps | 80 | 4200 | 18.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 64Gbps | 80 | 7000 | 24.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 64GBPS | 2 | 122200 | 4600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 128Gbps | 80 | 11200 | 30.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 128GBPS | 2 | 150000 | 5500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 0 | 0
Cost económic | 0
Consum | 0 |  | Racks= | 1

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 7%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 401.4763; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 401.4763 | 429.5796 | 2782.0213 | 69342.6348 | 72124.6562 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 421.5501 | 451.0586 | 1721.3454 | 72809.7666 | 74531.112 | 3.229% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 441.6239 | 472.5376 | 1803.3142 | 76276.8983 | 78080.2126 | 7.627% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 461.6977 | 494.0166 | 1885.2831 | 79744.0301 | 81629.3131 | 11.64%
1.2 | 481.7716 | 515.4956 | 1967.2519 | 83211.1618 | 85178.4137 | 15.33% | Month / Hours in period per month
1.25 | 501.8454 | 536.9746 | 2049.2207 | 86678.2936 | 88727.5143 | 18.71% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 521.9192 | 558.4535 | 2131.1896 | 90145.4253 | 92276.6148 | 21.84% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 541.993 | 579.9325 | 2213.1584 | 93612.557 | 95825.7154 | 24.73% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 562.0668 | 601.4115 | 2295.1272 | 97079.6888 | 99374.816 | 27.42% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 582.1406 | 622.8905 | 2377.096 | 100546.8205 | 102923.9166 | 29.92% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 602.2145 | 644.3695 | 2459.0649 | 104013.9523 | 106473.0171 | 32.26% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 622.2883 | 665.8484 | 2541.0337 | 107481.084 | 110022.1177 | 34.45% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 642.3621 | 687.3274 | 2623.0025 | 110948.2157 | 113571.2183 | 36.49% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 662.4359 | 708.8064 | 2704.9714 | 114415.3475 | 117120.3189 | 38.42% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 682.5097 | 730.2854 | 2786.9402 | 117882.4792 | 120669.4194 | 40.23% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 702.5835 | 751.7644 | 2868.909 | 121349.611 | 124218.52 | 41.94% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 722.6573 | 773.2434 | 2950.8778 | 124816.7427 | 127767.6206 | 43.55% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 742.7312 | 794.7223 | 3032.8467 | 128283.8745 | 131316.7211 | 45.08% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 762.805 | 816.2013 | 3114.8155 | 131751.0062 | 134865.8217 | 46.52% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 782.8788 | 837.6803 | 3196.7843 | 135218.1379 | 138414.9223 | 47.89%
2 | 802.9526 | 859.1593 | 3278.7532 | 138685.2697 | 141964.0229 | 49.2% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 326 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 4 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 1 | 1 | 156637.3969 | 783186.9843
- només màquines | 320 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 115000 | 2 | 141958.8625 | 709794.3124
- backup propi | 2 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 2000 | 3 | 178818.6984 | 894093.4921
Cost energia (euros/any) | 72124.6562 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 18000
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 21637.3969
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | PUE | 1.3 | Total any | 156637.3969
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 9
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 9
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 81000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 28849.8625
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 8100
|  |  |  | Gestió local backup | 24000
|  |  |  | Total any | 141958.8625
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 9
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 126000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 10818.6984
|  |  |  | Gestió local backup | 42000
|  |  |  | Total any | 178818.6984

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 7200 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 1 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1000 | Preu (e/mes) | 555 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 2 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 6200 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 0 |  |  |  | 1 | M-A | 6660
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 0 |  |  |  | 2 | M S3 | 6943.2
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  | X | 3 | Sense | 0
Take the tapes and run
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 0 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 1 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1000 | Preu (e/mes) | 578.6
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 6200
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 0
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 0
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 365 | 28908 | 2400 | 31308 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 365 | 52560 | 2400 | 54960 |  | M-A amb | 31308 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 365 | 23652 | 2160 | 25812 |  | M-A sense | 54960 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 365 | 49932 | 2160 | 52092 |  | M S3 amb | 25812 | 0
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 52092 | 0
|  | Take the tapes and run | 18 | 365 | 87600 | 200 | 87800 |  | TTTAR | 87800 | 87800
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 36 | 2500 | 3600 |  | 6100 |  |  |  | 87800
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 0.168 |  | 2 | 2 | 0.168 |  |  | Backup on-site | 6100 | 0

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 0 | 0 | 0
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 2 | 15120 | 6048
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total= | 15120 | 6048
21168