## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 96 | Consum energètic (hardware només) | 40619.7816 | 203098.9082
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | Mordor
Consum | 200 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 118092.9672 | 590464.8362
Sobreprovisionament d’electricitat | 6% | Off-site: empresa escollida | MonsoonS3 MS3
Nombre de servidors | 22 | Cost mirror | 0 | 0
Diners Totals | 25000000 | Cost backup | 704300 | 3521500
Diners gastats | 14000000 | Cost Bandwidth provider | 10584 | 52920
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 14000000
GB a emmagatzemar al backup | 500000 | SAN | 227706
Dies entre 2 backups | 5 | Sistema emmagatzematge | 386892
Còpies senceres a mantenir | 10
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 2
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 0
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 3 | Opex a 5 anys, total | 4367983.7444
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | Capex a 5 anys, total | 14614598
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 18982581.7444
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | 6017418.2556
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 4
Número de línies agregades | 1
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 1
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps, 4=64Gbps, 5=128Gbps) | 2
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 9
Nombre de discos a comprar | 184
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 5
Nombre de Cabines | 7
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 6
Nombre de discos a comprar | 62
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 4
Nombre de Cabines | 3
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 8
Nombre de discos a comprar | 36
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 5
Nombre de Cabines | 3

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | 62 | 36 | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 184 | 62 | 36 | 7.8 | 520 | 0 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 184 | 62 | 36 | 9.5 | 350 | 0 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 184 | 62 | 36 | 7 | 250 | 0 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 184 | 62 | 36 | 7.1 | 360 | 0 | 0
Model 6 | 0 | 1 | 0 | 184 | 62 | 36 | 2.2 | 310 | 136.4 | 19220
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 184 | 62 | 36 | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 0 | 0 | 1 | 184 | 62 | 36 | 9 | 372 | 324 | 13392
Model 9 | 1 | 0 | 0 | 184 | 62 | 36 | 12 | 1545 | 2208 | 284280
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 184 | 62 | 36 | 8 | 750 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1200 | 4600 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1216 | 5100 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1300 | 5000 | 3900 | 15000 | 4 | 12
Model 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1316 | 5500 | 13160 | 55000 | 4 | 40
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 19.7284 | 386892 | U’s | 52
[11 empty] | Cabines | 13

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 22 | 1 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 6400 | 11.2
Us per rack | 42 | 1 | Switch rack | 6 | 6000 | 150 | 36000 | 900
Número de racks d’emmagatzematge | 2 | 1 | Cablejat | 81 | 26 | 0 | 2106 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 2 | 0 | HBA 8Gbps | 44 | 1600 | 6.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 0 | 0
|  | 1 | HBA 16Gbps | 44 | 2800 | 10.2 | 123200 | 448.8
|  | 1 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 60000 | 3600
|  | 0 | HBA 32Gbps | 44 | 4200 | 18.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 64Gbps | 44 | 7000 | 24.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 64GBPS | 2 | 122200 | 4600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 128Gbps | 44 | 11200 | 30.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 128GBPS | 2 | 150000 | 5500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 227706 | 4960
Cost económic | 227706
Consum | 4.96 |  | Racks= | 1

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 6%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 226.1884; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 226.1884 | 239.7597 | 1552.7193 | 39067.0623 | 40619.7816 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 237.4978 | 251.7477 | 1721.3454 | 41020.4154 | 42741.7608 | 4.965% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 248.8072 | 263.7357 | 1803.3142 | 42973.7685 | 44777.0828 | 9.284% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 260.1167 | 275.7237 | 1885.2831 | 44927.1217 | 46812.4047 | 13.23%
1.2 | 271.4261 | 287.7116 | 1967.2519 | 46880.4748 | 48847.7267 | 16.84% | Month / Hours in period per month
1.25 | 282.7355 | 299.6996 | 2049.2207 | 48833.8279 | 50883.0486 | 20.17% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 294.0449 | 311.6876 | 2131.1896 | 50787.181 | 52918.3706 | 23.24% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 305.3543 | 323.6756 | 2213.1584 | 52740.5341 | 54953.6925 | 26.08% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 316.6638 | 335.6636 | 2295.1272 | 54693.8872 | 56989.0144 | 28.72% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 327.9732 | 347.6516 | 2377.096 | 56647.2403 | 59024.3364 | 31.18% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 339.2826 | 359.6396 | 2459.0649 | 58600.5935 | 61059.6583 | 33.48% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 350.592 | 371.6275 | 2541.0337 | 60553.9466 | 63094.9803 | 35.62% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 361.9014 | 383.6155 | 2623.0025 | 62507.2997 | 65130.3022 | 37.63% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 373.2109 | 395.6035 | 2704.9714 | 64460.6528 | 67165.6242 | 39.52% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 384.5203 | 407.5915 | 2786.9402 | 66414.0059 | 69200.9461 | 41.3% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 395.8297 | 419.5795 | 2868.909 | 68367.359 | 71236.2681 | 42.98% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 407.1391 | 431.5675 | 2950.8778 | 70320.7122 | 73271.59 | 44.56% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 418.4485 | 443.5555 | 3032.8467 | 72274.0653 | 75306.9119 | 46.06% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 429.758 | 455.5434 | 3114.8155 | 74227.4184 | 77342.2339 | 47.48% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 441.0674 | 467.5314 | 3196.7843 | 76180.7715 | 79377.5558 | 48.83%
2 | 452.3768 | 479.5194 | 3278.7532 | 78134.1246 | 81412.8778 | 50.11% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 188 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 52 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 1 | 1 | 147185.9345 | 735929.6725
- només màquines | 96 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 115000 | 2 | 89752.9127 | 448764.5633
- backup propi | 40 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 2000 | 3 | 118092.9672 | 590464.8362
Cost energia (euros/any) | 40619.7816 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 18000
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 12185.9345
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | PUE | 1.3 | Total any | 147185.9345
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 5
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 5
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 45000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 16247.9127
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 4500
|  |  |  | Gestió local backup | 24000
|  |  |  | Total any | 89752.9127
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 5
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 70000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 6092.9672
|  |  |  | Gestió local backup | 42000
|  |  |  | Total any | 118092.9672

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 500000 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 5 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1000 | Preu (e/mes) | 33015 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 10 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 49000 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 450000 |  |  |  | 1 | M-A | 396180
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 0 |  |  | X | 2 | M S3 | 425004
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  |  | 3 | Sense | 0
MonsoonS3 MS3
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 0 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 1 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1000 | Preu (e/mes) | 35417
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 49000
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 450000
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 0
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 73 | 401500 | 12000 | 413500 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 73 | 730000 | 12000 | 742000 |  | M-A amb | 413500 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 73 | 328500 | 10800 | 339300 |  | M-A sense | 742000 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 73 | 693500 | 10800 | 704300 |  | M S3 amb | 339300 | 0
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 704300 | 704300
|  | Take the tapes and run | 1250 | 73 | 17520 | 62500 | 80020 |  | TTTAR | 80020 | 0
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 12500 | 70000 | 1250000 |  | 1320000 |  |  |  | 704300
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 1.5 |  | 40 | 40 | 1.5 |  |  | Backup on-site | 1320000 | 0

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 0 | 0 | 0
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 1 | 7560 | 3024
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total= | 7560 | 3024
10584