## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 320 | Consum energètic (hardware només) | 137365.9943 | 686829.9716
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | Mordor
Consum | 740 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 202604.8991 | 1013024.4957
Sobreprovisionament d’electricitat | 8% | Off-site: empresa escollida | Take the tapes and run
Nombre de servidors | 40 | Cost mirror | 0 | 0
Diners Totals | 8000000 | Cost backup | 20160 | 100800
Diners gastats | 5000000 | Cost Bandwidth provider | 1058.4 | 5292
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 5000000
GB a emmagatzemar al backup | 227580 | SAN | 836906
Dies entre 2 backups | 10 | Sistema emmagatzematge | 384412
Còpies senceres a mantenir | 4
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 3
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 1
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 3 | Opex a 5 anys, total | 1805946.4674
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | Capex a 5 anys, total | 6221318
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 8027264.4674
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | -27264.4674
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 3
Número de línies agregades | 1
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 1
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps, 4=64Gbps, 5=128Gbps) | 4
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 4
Nombre de discos a comprar | 50
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 3
Nombre de Cabines | 2
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 6
Nombre de discos a comprar | 62
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 4
Nombre de Cabines | 3
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 8
Nombre de discos a comprar | 36
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 5
Nombre de Cabines | 3

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 62 | 36 | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 62 | 36 | 7.8 | 520 | 0 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 62 | 36 | 9.5 | 350 | 0 | 0
Model 4 | 1 | 0 | 0 | 50 | 62 | 36 | 7 | 250 | 350 | 12500
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 62 | 36 | 7.1 | 360 | 0 | 0
Model 6 | 0 | 1 | 0 | 50 | 62 | 36 | 2.2 | 310 | 136.4 | 19220
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 62 | 36 | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 0 | 0 | 1 | 50 | 62 | 36 | 9 | 372 | 324 | 13392
Model 9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 62 | 36 | 12 | 1545 | 0 | 0
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 62 | 36 | 8 | 750 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1200 | 4600 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1216 | 5100 | 2432 | 10200 | 4 | 8
Model 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1300 | 5000 | 3900 | 15000 | 4 | 12
Model 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1316 | 5500 | 3948 | 16500 | 4 | 12
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 11.0904 | 86812 | U’s | 32
[11 empty] | Cabines | 8

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 40 | 1 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 6400 | 11.2
Us per rack | 42 | 1 | Switch rack | 4 | 6000 | 150 | 24000 | 600
Número de racks d’emmagatzematge | 1 | 1 | Cablejat | 81 | 26 | 0 | 2106 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 4 | 0 | HBA 8Gbps | 80 | 1600 | 6.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 16Gbps | 80 | 2800 | 10.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 32Gbps | 80 | 4200 | 18.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 0 | 0
|  | 1 | HBA 64Gbps | 80 | 7000 | 24.5 | 560000 | 1960
|  | 1 | Switch core 64GBPS | 2 | 122200 | 4600 | 244400 | 9200
|  | 0 | HBA 128Gbps | 80 | 11200 | 30.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 128GBPS | 2 | 150000 | 5500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 836906 | 11771.2
Cost económic | 836906
Consum | 11.7712 |  | Racks= | 1

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 8%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 764.3616; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 764.3616 | 825.5105 | 5346.1284 | 132019.866 | 137365.9943 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 802.5797 | 866.7861 | 1721.3454 | 138620.8593 | 140342.2047 | 2.121% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 840.7978 | 908.0616 | 1803.3142 | 145221.8526 | 147025.1668 | 6.57% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 879.0158 | 949.3371 | 1885.2831 | 151822.8459 | 153708.1289 | 10.63%
1.2 | 917.2339 | 990.6126 | 1967.2519 | 158423.8392 | 160391.0911 | 14.36% | Month / Hours in period per month
1.25 | 955.452 | 1031.8882 | 2049.2207 | 165024.8325 | 167074.0532 | 17.78% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 993.6701 | 1073.1637 | 2131.1896 | 171625.8258 | 173757.0153 | 20.94% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 1031.8882 | 1114.4392 | 2213.1584 | 178226.8191 | 180439.9774 | 23.87% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 1070.1062 | 1155.7147 | 2295.1272 | 184827.8124 | 187122.9396 | 26.59% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 1108.3243 | 1196.9903 | 2377.096 | 191428.8057 | 193805.9017 | 29.12% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 1146.5424 | 1238.2658 | 2459.0649 | 198029.799 | 200488.8638 | 31.48% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 1184.7605 | 1279.5413 | 2541.0337 | 204630.7923 | 207171.826 | 33.69% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 1222.9786 | 1320.8168 | 2623.0025 | 211231.7856 | 213854.7881 | 35.77% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 1261.1966 | 1362.0924 | 2704.9714 | 217832.7789 | 220537.7502 | 37.71% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 1299.4147 | 1403.3679 | 2786.9402 | 224433.7722 | 227220.7123 | 39.55% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 1337.6328 | 1444.6434 | 2868.909 | 231034.7654 | 233903.6745 | 41.27% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 1375.8509 | 1485.919 | 2950.8778 | 237635.7587 | 240586.6366 | 42.9% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 1414.069 | 1527.1945 | 3032.8467 | 244236.752 | 247269.5987 | 44.45% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 1452.287 | 1568.47 | 3114.8155 | 250837.7453 | 253952.5609 | 45.91% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 1490.5051 | 1609.7455 | 3196.7843 | 257438.7386 | 260635.523 | 47.3%
2 | 1528.7232 | 1651.0211 | 3278.7532 | 264039.7319 | 267318.4851 | 48.61% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 392 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 32 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 1 | 1 | 176209.7983 | 881048.9915
- només màquines | 320 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 115000 | 2 | 177956.3977 | 889781.9887
- backup propi | 40 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 2000 | 3 | 202604.8991 | 1013024.4957
Cost energia (euros/any) | 137365.9943 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 18000
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 41209.7983
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | PUE | 1.3 | Total any | 176209.7983
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 10
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 10
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 90000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 54946.3977
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 9000
|  |  |  | Gestió local backup | 24000
|  |  |  | Total any | 177956.3977
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 10
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 140000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 20604.8991
|  |  |  | Gestió local backup | 42000
|  |  |  | Total any | 202604.8991

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 227580 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 10 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1000 | Preu (e/mes) | 15307.7 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 4 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 49000 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 177580 |  |  |  | 1 | M-A | 183692.4
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 0 |  |  |  | 2 | M S3 | 196171.2
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  | X | 3 | Sense | 0
Take the tapes and run
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 1 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 1 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1000 | Preu (e/mes) | 16347.6
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 49000
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 177580
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 0
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 36.5 | 91373.37 | 4800 | 96173.37 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 36.5 | 166133.4 | 4800 | 170933.4 |  | M-A amb | 96173.37 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 36.5 | 74760.03 | 4320 | 79080.03 |  | M-A sense | 170933.4 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 36.5 | 157826.73 | 4320 | 162146.73 |  | M S3 amb | 79080.03 | 0
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 162146.73 | 0
|  | Take the tapes and run | 569 | 36.5 | 8760 | 11400 | 20160 |  | TTTAR | 20160 | 20160
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 2276 | 70000 | 227600 |  | 297600 |  |  |  | 20160
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 1.5 |  | 40 | 40 | 1.5 |  |  | Backup on-site | 297600 | 297600

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 1 | 756 | 302.4
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 0 | 0 | 0
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total= | 756 | 302.4
1058.4